## Items2025
FORMULARIO DE ITEMS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS
Ítem | Descripción ítem | Unidad de Medida | Precio Cliente (2025)
ACTIVIDADES EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ (Medellín, Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Itagüí, Envigado, Sabaneta, La Estrella y Caldas)
1-1 | Instalación, pruebas y puesta en servicio de juego de transformadores de corriente o juego de transformadores de tensión tipo exterior (Para 2 o 3 elementos) para niveles de tensión hasta 44 kV. Incluye la instalación y/o relocalización de las vestidas u otros accesorios que sean necesarios realizar en la estructura o poste para el montaje o fijación de los equipos. La tornillería a utilizarse en la fijación de puntos calientes debe de ser inoxidable | UN | 3938794.9002
1-2 | Instalación, pruebas y puesta en servicio de juego de transformadores de corriente y juego de transformadores de tensión tipo exterior (Para 2 o 3 elementos) para niveles de tensión hasta 44 kV. Incluye la instalación y/o relocalización de las vestidas otros accesorios que sean necesarios realizar en la estructura o poste para el montaje de los equipos. La tornillería a utilizarse en la fijación de puntos calientes debe de ser inoxidable | UN | 4972535.6069
1-3 | Instalación, pruebas y puesta en servicio de juego de transformadores de corriente o juego de transformadores de tensión de tensión tipo interior (Para 2 o 3 elementos) para niveles de tensión hasta 44 kV. Incluye la instalación y/o relocalización de las vestidas u otros accesorios que sean necesarios realizar en la estructura o poste para el montaje de los equipos. La tornillería a utilizarse en la fijación de puntos calientes debe de ser inoxidable | UN | 2999733.5823
1-4 | Instalación, pruebas y puesta en servicio de juego de transformadores de corriente y juego de transformadores de tensión tipo interior (Para 2 o 3 elementos) para niveles de tensión hasta 44 kV.Incluye la instalación y/o relocalización de las vestidas u otros accesorios que sean necesarios realizar en la estructura o poste para el montaje de los equipos. La tornillería a utilizarse en la fijación de puntos calientes debe de ser inoxidable | UN | 3431424.1294
1-5 | Adecuación integral de sistema de medida según norma RA8-028 en sistema monofásico con disposición cruceta al centro (incluye la instalación del seccionamiento y todas las actividades que sean requeridas en el montaje para el cumplimiento de la norma y el correcto funcionamiento del sistema de medida) | UN | 2739408.0542
1-6 | Adecuación integral de sistema de medida según norma RA8-028 en sistema monofásico con disposición cruceta en bandera o volada (incluye la instalación del seccionamiento y todas las actividades que sean requeridas en el montaje para el cumplimiento de la norma y el correcto funcionamiento del sistema de medida; así como la instalación del soporte para transformador en caso de que aplique) | UN | 3015021.8045
1-7 | Adecuación integral de sistema de medida según norma RA8-028 en sistema trifásico con disposición cruceta al centro (incluye la instalación del seccionamiento y todas las actividades que sean requeridas en el montaje para el cumplimiento de la norma y el correcto funcionamiento del sistema de medida) | UN | 3591273.7184
1-8 | Adecuación integral de sistema de medida según norma RA8-028 en sistema trifásico con disposición cruceta en bandera o volada (incluye la instalación del seccionamiento y todas las actividades que sean requeridas en el montaje para el cumplimiento de la norma y el correcto funcionamiento del sistema de medida; así como la instalación del soporte para transformador en caso de que aplique) | UN | 3811979.8958
1-9 | Instalación de sistema de medida compacto o conjunto de medición tipo exterior para cambio de nivel de tensión I a II, en sistemas hasta 15 kV, para cumplimiento de código de medida (incluye la instalación del seccionamiento y todas las actividades que sean requeridas en el montaje para el cumplimiento de la norma y el correcto funcionamiento del sistema de medida). | UN | 2703488.1396
1-10 | Relocalización de transformador de potencia monofásico (Incluye relocalizar DPS y seccionamientos) | UN | 1171287.2404
1-11 | Relocalización de transformador de potencia trifásico (Incluye relocalizar DPS y seccionamientos) | UN | 1514332.2771
1-12 | Traslado de transformador monofásico (Incluye traslado de DPS y seccionamientos). | UN | 1651993.8789
1-13 | Traslado de transformador trifásico (Incluye traslado de DPS y seccionamientos). | UN | 2341259.829
1-14 | Instalación del sistema de puesta a tierra para transformador. Incluye la instalación del cable de tierra en calibre especificado por la norma y de la varilla de puesta a tierra (Solo lo requerido por la norma RA8-028) | UN | 410845.979
1-15 | Instalación de cableado de señales de tensión y/o corriente en fronteras comerciales para sistemas de medida a 2 o 3 elementos con calibres desde #6 hasta #14 AWG. Aplica para cables monopolares y encauchetados con o sin pantalla. Incluye el marquillado y la codificación de colores | ML | 16215.9579
1-16 | Instalación de cableado para comunicaciones como: Cable UTP categoría 6 CM para conexión y puesta en servicio de los dispositivos de comunicación (incluye todos los accesorios necesarios para su instalación y montaje como: terminales RJ45 etc.). | ML | 6369.0138
1-17 | Instalación de conductores para calibre desde 1/0 hasta 266.8 kcmil cubierto, desnudo o aislado. | ML | 22034.0837
1-18 | Instalación de ductería expuesta para el cableado de las señales de tensión y/o corriente en sistemas de medida de fronteras comerciales para 2 o 3 elementos con diámetro desde 1/2" hasta 1". Incluye todos los elementos de sujeción y marcación. | ML | 19737.0387
1-19 | Instalación de ductería expuesta para el cableado de sistemas de potencia en fronteras comerciales para 2 o 3 elementos con diámetro desde 2" hasta 4". Incluye todos los elementos de sujeción y marcación | ML | 29418.5726
1-20 | Instalación de ductería empotrada para el cableado de sistemas de potencia en fronteras comerciales para 2 o 3 elementos con diámetro desde 1" hasta 4". Incluye todos los elementos de sujeción y marcación que apliquen | ML | 39645.241
1-21 | Instalación de coraza para el cableado de las señales de tensión y/o corriente en sistemas de medida de fronteras comerciales para 2 o 3 elementos con diámetro desde 1/2" hasta 2". Incluye todos los elementos de sujeción y marcación | ML | 12398.577
1-22 | Instalación de viento tipo convencional o tipo farol en red primaria o secundaria. | UN | 228001.4886
1-23 | Instalación de bornera o Bloque de Pruebas para medida semidirecta e indirecta. | UN | 170148.1749
1-24 | Instalación, pruebas y puesta en servicio de dos medidores monofásico o polifásico de medida semidirecta e indirecta. Incluye la parametrización y configuración. | UN | 1054929.0405
1-25 | Instalación, pruebas y puesta en servicio de un medidor monofásico o polifásico de medida semidirecta e indirecta. Incluye la parametrización y configuración. | UN | 748645.3531
1-26 | Instalación, pruebas y puesta en servicio de un medidor monofásico o polifásico de medida directa. Incluye la parametrización y configuración del medidor. | UN | 660027.1713
1-27 | Reubicación de hasta 2 medidores en gabinete o celda, incluye reubicación del bloque de prueba, conexionado y reinstalación del sistema de comunicaciones, no incluye cambio de gabinete o celda de medida. | UN | 1681152.1101
1-28 | Instalación y conexionado de gabinete de medida semidirecta tipo exterior o interior (2 o 3 elementos) con alojamiento para 2 medidores. Incluye anclaje, instalación de hasta dos medidores, bornera, cableado, sistema de comunicaciones con toma 120 VCA y todos los elementos de fijación requeridos. | UN | 1681152.1101
1-29 | Instalación y conexionado de celdas de medida indirecta tipo interior (2 o 3 elementos) con alojamiento para 2 medidores. Incluye anclaje, instalación de hasta dos medidores, bornera, cableado, sistema de comunicaciones con toma 120 VCA y todos los elementos de fijación requeridos. | UN | 1681152.1101
1-30 | Instalación y conexionado de caja polimérica de medida directa . Incluye anclaje y todos los elementos de fijación requeridos. Tipo exterior o interior | UN | 319745.205
1-31 | Instalación y conexionado de Cargas de compensación para juego de TCs o juego de TPs en 2 o 3 elementos | UN | 580227.5133
1-32 | Instalación y conexionado de Cargas de compensación para juego TCs y juego de TPs para 2 o 3 elementos. Aplica para cargas mixtas. | UN | 580227.5133
1-33 | Instalación, pruebas y puesta en funcionamiento del sistema de comunicaciones en fronteras comerciales (Mercado Regulado y No Regulado) , para cumplimiento del acuerdo CNO 1043.(incluye el suministro e instalación de toma doble a 120V con polo a tierra, su respectiva caja plástica 2x4" y la presentación del informe de comunicaciones) | UN | 1054926.1638
1-34 | Instalación, pruebas y puesta en funcionamiento del sistema de comunicaciones para fronteras de Generación, Distribución y Entre agentes, para cumplimiento del acuerdo CNO 1043. .(incluye el suministro e instalación de toma doble a 120V con polo a tierra, su respectiva caja plástica 2x4" y la presentación del informe de comunicaciones) | UN | 1011925.2522
1-35 | Instalación, pruebas y puesta en funcionamiento del sistema de comunicaciones para Autogeneradores (No requiere comunicación encriptada, incluye el suministro e instalación de toma doble a 120V con polo a tierra y su respectiva caja plástica 2x4"). | UN | 604269.5336
1-36 | Configuración y calibración en sitio de medidor de energía por un laboratorio acreditado ONAC en los 4 cuadrantes (Importación y exportación en activa y reactiva). Incluye actividades descritas en el numeral 15.6. del anexo técnico | UN | 3546276.3769
1-37 | Configuración y calibración en sitio de 2 medidores de energía por un laboratorio acreditado ONAC en los 4 cuadrantes (Importación y exportación en activa y reactiva). Incluye actividades descritas en el numeral 15.6. del anexo técnico | UN | 5319415.2846
1-38 | Calibración en sitio de juego de transformadores de corriente o juego de transformadores de tensión tipo exterior por un laboratorio acreditado ONAC en sistema de medida de nivel de tensión II y III | UN | 9714128.2994
1-39 | Calibración en sitio de juego de transformadores de corriente o juego de transformadores de tensión tipo exterior por un laboratorio acreditado ONAC en sistema de medida de nivel de tensión IV y STN | UN | 10790970.6021
1-40 | Calibración en sitio de juego de transformadores de corriente y juego de transformadores de tensión tipo exterior por un laboratorio acreditado ONAC en sistema de medida de nivel de tensión II y III | UN | 11923093.0104
1-41 | Calibración en sitio de juego de transformadores de corriente y juego de transformadores de tensión tipo exterior por un laboratorio acreditado ONAC en sistema de medida de nivel de tensión IV y STN | UN | 11723345.0309
1-42 | Calibración en sitio de juego de transformadores de corriente o juego de transformadores de tensión tipo interior por un laboratorio acreditado ONAC en sistema de medida de nivel de tensión II y III | UN | 9693492.2919
1-43 | Calibración en sitio de juego de transformadores de corriente y juego de transformadores de tensión tipo interior por un laboratorio acreditado ONAC en sistema de medida de nivel de tensión II y III | UN | 11927059.9797
1-44 | Pruebas de rutina a juego de transformadores de corriente o juego de transformadores de tensión tipo exterior según acuerdo CNO 981 o aquel que lo modifique o sustituya en sistemas de medida de nivel de tensión II y III. Incluye actividades descritas en el numeral 15.6. del anexo técnico. | UN | 5489787.8421
1-45 | Pruebas de rutina a juego de transformadores de corriente o juego de transformadores de tensión tipo exterior según acuerdo CNO 981 o aquel que lo modifique o sustituya en sistemas de medida de nivel de tensión IV y STN. Incluye actividades descritas en el numeral 15.6. del anexo técnico. | UN | 6225923.8653
1-46 | Pruebas de rutina a juego de transformadores de corriente y juego de transformadores de tensión tipo exterior según acuerdo CNO 981 o aquel que lo modifique o sustituya en sistemas de medida de nivel de tensión II y III. Incluye actividades descritas en el numeral 15.6. del anexo técnico | UN | 6550405.5569
1-47 | Pruebas de rutina a juego de transformadores de corriente y juego de transformadores de tensión tipo exterior según acuerdo CNO 981 o aquel que lo modifique o sustituya en sistemas de medida de nivel de tensión IV y STN. Incluye actividades descritas en el numeral 15.6. del anexo técnico | UN | 7799166.6433
1-48 | Pruebas de rutina a juego de transformadores de corriente o juego de transformadores de tensión tipo interior según acuerdo CNO 981 o aquel que lo modifique o sustituya en sistemas de medida de nivel de tensión II y III. Incluye actividades descritas en el numeral 15.6. del anexo técnico | UN | 5188712.4201
1-49 | Pruebas de rutina a juego de transformadores de corriente y juego de transformadores de tensión tipo interior según acuerdo CNO 981 o aquel que lo modifique o sustituya en sistemas de medida de nivel de tensión II y III. Incluye actividades descritas en el numeral 15.6. del anexo técnico | UN | 7058114.3399
1-50 | Medición del burden para juego de transformadores de medida (TC's y TP's) tipo exterior o interior, incluyen la generación del informe aceptado por la CREG. | UN | 1001500.0914
1-51 | Realización Informe Tercer Verificador a sistema de medida de frontera comercial de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Resolución CREG 157 de 2011 y los artículos 23, 25, 26 y 31 de la resolución CREG 038 de 2014 o aquella que las modifique, adicione o sustituya para fronteras en nivel de tensión IIII, III, IV y STN. | UN | 2527212.5937
1-52 | Revisión y normalización de sistema de medida para atención de fallas menores. Incluye: lectura en sitio de los medidores, configuración y/o parametrización de medidores y/o dispositivos de comunicación en sitio. Adicionalmente, incluye la coordinación con Telemedida para sincronización del reloj con la hora oficial de Colombia. Ver anexo numeral 15.8. | UN | 641157.4576
1-53 | Revisión y normalización de sistema de medida para atención de fallas mayores o de emergencia. Incluye: lectura en sitio de los medidores, configuración y/o parametrización de medidores y/o dispositivos de comunicación en sitio. Adicionalmente, incluye la coordinación con Telemedida para sincronización del reloj con la hora oficial de Colombia. Ver anexo numeral 15.8. | UN | 1071740.4753
1-54 | Lectura en sitio de la frontera comercial para cualquier punto de medición. | UN | 425714.2029
1-55 | Visita técnica a frontera comercial. Ver anexo numeral 2. | UN | 376180.3056
1-56 | Visita e informe de diagnóstico de la frontera en cuanto a potencia eléctrica, sistema de medida y/o sistema de comunicaciones (Incluye registros fotográfico en puntos energizados para lo cual se requiere dotación ignifuga), con el fin de determinar el cumplimento de la resolución CREG 038 de 2014. Ver anexo numeral 15.7. | UN | 963941.8962
1-57 | Generación del informe de comunicaciones aceptado por la CREG y firmado por ingeniero responsable para cumplimiento de acuerdo CON 1043. | UN | 386191.2216
1-58 | Actualización de bases de datos, cotejo y registro de información. Perfil Técnico. Ver anexo numeral 9.4.1. | HORA | 38700.2451
1-59 | Análisis de información, revisión documental, validación de datos de campo y apoyo en la programación de actividades a ejecutar en campo por parte del personal contratista. Perfil Tecnólogo. Ver anexo numeral 9.4.2. | HORA | 57886.3958
1-60 | Análisis y ejecución de actividades para el aseguramiento técnico y el cumplimiento de la regulación vigente en las fronteras comerciales. Perfil Profesional Operativo. Ver anexo numeral 9.4.3. | HORA | 87089.2158
1-61 | Supervisión de actividades para el aseguramiento técnico y el cumplimiento de la regulación vigente en las fronteras comerciales. Perfil Profesional Auxiliar. Ver anexo numeral 9.4.4. | HORA | 67274.5062
1-62 | Apertura y cierre de seccionamientos de circuitos en sistema de distribución de EPM. | UN | 296223.8675
1-63 | Pruebas con equipo patrón incluyendo informe con las siguientes pruebas: verificación del diagrama fasorial de la medida, Medición de magnitudes instantáneos (Tensión, Corriente, Factor de potencia, potencia activa, reactiva y aparente), consumo de potencia a tiempo, Registro fotográfico, análisis y conclusiones, entre otros. ver anexo técnico numeral 15.3.5. | UN | 1271823.5904
1-64 | Canalización de redes secundarias para el cumplimiento de la RA8-028 de acuerdo con lo indicado en la RS1-003 o RS1-004, según corresponda | ML | 185292.5621
ACTIVIDADES EN ANTIOQUIA, NO INCLUYE ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
1-65 | Instalación, pruebas y puesta en servicio de juego de transformadores de corriente o juego de transformadores de tensión tipo exterior (Para 2 o 3 elementos) para niveles de tensión hasta 44 kV. Incluye la instalación y/o relocalización de las vestidas u otros accesorios que sean necesarios realizar en la estructura o poste para el montaje o fijación de los equipos. La tornillería a utilizarse en la fijación de puntos calientes debe de ser inoxidable | UN | 5496890.4144
1-66 | Instalación, pruebas y puesta en servicio de juego de transformadores de corriente y juego de transformadores de tensión tipo exterior (Para 2 o 3 elementos) para niveles de tensión hasta 44 kV. Incluye la instalación y/o relocalización de las vestidas otros accesorios que sean necesarios realizar en la estructura o poste para el montaje de los equipos. La tornillería a utilizarse en la fijación de puntos calientes debe de ser inoxidable | UN | 6480014.1462
1-67 | Instalación, pruebas y puesta en servicio de juego de transformadores de corriente o juego de transformadores de tensión de tensión tipo interior (Para 2 o 3 elementos) para niveles de tensión hasta 44 kV. Incluye la instalación y/o relocalización de las vestidas u otros accesorios que sean necesarios realizar en la estructura o poste para el montaje de los equipos. La tornillería a utilizarse en la fijación de puntos calientes debe de ser inoxidable | UN | 4059197.7404
1-68 | Instalación, pruebas y puesta en servicio de juego de transformadores de corriente y juego de transformadores de tensión tipo interior (Para 2 o 3 elementos) para niveles de tensión hasta 44 kV.Incluye la instalación y/o relocalización de las vestidas u otros accesorios que sean necesarios realizar en la estructura o poste para el montaje de los equipos. La tornillería a utilizarse en la fijación de puntos calientes debe de ser inoxidable | UN | 5913255.3423
1-69 | Adecuación integral de sistema de medida según norma RA8-028 en sistema monofásico con disposición cruceta al centro (incluye la instalación del seccionamiento y todas las actividades que sean requeridas en el montaje para el cumplimiento de la norma y el correcto funcionamiento del sistema de medida) | UN | 3328301.6262
1-70 | Adecuación integral de sistema de medida según norma RA8-028 en sistema monofásico con disposición cruceta en bandera o volada (incluye la instalación del seccionamiento y todas las actividades que sean requeridas en el montaje para el cumplimiento de la norma y el correcto funcionamiento del sistema de medida; así como la instalación del soporte para transformador en caso de que aplique) | UN | 3698108.603
1-71 | Adecuación integral de sistema de medida según norma RA8-028 en sistema trifásico con disposición cruceta al centro (incluye la instalación del seccionamiento y todas las actividades que sean requeridas en el montaje para el cumplimiento de la norma y el correcto funcionamiento del sistema de medida) | UN | 4333388.9625
1-72 | Adecuación integral de sistema de medida según norma RA8-028 en sistema trifásico con disposición cruceta en bandera o volada (incluye la instalación del seccionamiento y todas las actividades que sean requeridas en el montaje para el cumplimiento de la norma y el correcto funcionamiento del sistema de medida; así como la instalación del soporte para transformador en caso de que aplique) | UN | 4768613.5356
1-73 | Instalación de sistema de medida compacto o conjunto de medición tipo exterior para cambio de nivel de tensión I a II, en sistemas hasta 15 kV, para cumplimiento de código de medida (incluye la instalación del seccionamiento y todas las actividades que sean requeridas en el montaje para el cumplimiento de la norma y el correcto funcionamiento del sistema de medida). | UN | 4326791.2511
1-74 | Relocalización de transformador de potencia monofásico (Incluye relocalizar DPS y seccionamientos) | UN | 1561006.7346
1-75 | Relocalización de transformador de potencia trifásico (Incluye relocalizar DPS y seccionamientos) | UN | 1788755.0736
1-76 | Traslado de transformador monofásico (Incluye traslado de DPS y seccionamientos). | UN | 2292184.7654
1-77 | Traslado de transformador trifásico (Incluye traslado de DPS y seccionamientos). | UN | 2995798.2567
1-78 | Instalación del sistema de puesta a tierra para transformador. Incluye la instalación del cable de tierra en calibre especificado por la norma y de la varilla de puesta a tierra (Solo lo requerido por la norma RA8-028) | UN | 507123.3746
1-79 | Instalación de cableado de señales de tensión y/o corriente en fronteras comerciales para sistemas de medida a 2 o 3 elementos con calibres desde #6 hasta #14 AWG. Aplica para cables monopolares y encauchetados con o sin pantalla. Incluye el marquillado y la codificación de colores | ML | 21726.2768
1-80 | Instalación de cableado para comunicaciones como: Cable UTP categoría 6 CM para conexión y puesta en servicio de los dispositivos de comunicación (incluye todos los accesorios necesarios para su instalación y montaje como: terminales RJ45 etc.). | ML | 9471.5348
1-81 | Instalación de conductores para calibre desde 1/0 hasta 266,8 kcmil cubierto, desnudo o aislado. | ML | 28834.6024
1-82 | Instalación de ductería expuesta para el cableado de las señales de tensión y/o corriente en sistemas de medida de fronteras comerciales para 2 o 3 elementos con diámetro desde 1/2" hasta 1". Incluye todos los elementos de sujeción y marcación. | ML | 26113.2442
1-83 | Instalación de ductería expuesta para el cableado de sistemas de potencia en fronteras comerciales para 2 o 3 elementos con diámetro desde 2" hasta 4". Incluye todos los elementos de sujeción y marcación | ML | 38346.411
1-84 | Instalación de ductería empotrada para el cableado de sistemas de potencia en fronteras comerciales para 2 o 3 elementos con diámetro desde 1" hasta 4". Incluye todos los elementos de sujeción y marcación que apliquen | ML | 50148.0727
1-85 | Instalación de coraza para el cableado de las señales de tensión y/o corriente en sistemas de medida de fronteras comerciales para 2 o 3 elementos con diámetro desde 1/2" hasta 2". Incluye todos los elementos de sujeción y marcación | ML | 15938.3564
1-86 | Instalación de viento tipo convencional o tipo farol en red primaria o secundaria. | UN | 336573.9
1-87 | Instalación de bornera o Bloque de Pruebas para medida semidirecta e indirecta. | UN | 223879.1775
1-88 | Instalación, pruebas y puesta en servicio de dos medidores monofásico o polifásico de medida semidirecta e indirecta. Incluye la parametrización y configuración. | UN | 1811985.8644
1-89 | Instalación, pruebas y puesta en servicio de un medidor monofásico o polifásico de medida semidirecta e indirecta. Incluye la parametrización y configuración. | UN | 1110450.7888
1-90 | Instalación, pruebas y puesta en servicio de un medidor monofásico o polifásico de medida directa. Incluye la parametrización y configuración del medidor. | UN | 941536.7183
1-91 | Reubicación de hasta 2 medidores en gabinete o celda, incluye reubicación del bloque de prueba, conexionado y reinstalación del sistema de comunicaciones, no incluye cambio de gabinete o celda de medida. | UN | 2239938.14
1-92 | Instalación y conexionado de gabinete de medida semidirecta tipo exterior o interior (2 o 3 elementos) con alojamiento para 2 medidores. Incluye anclaje, instalación de medidores, bornera, cableado, sistema de comunicaciones con toma 120 VCA y todos los elementos de fijación requeridos. | UN | 2078904.789
1-93 | Instalación y conexionado de celdas de medida indirecta tipo interior (2 o 3 elementos) con alojamiento para 2 medidores. Incluye anclaje, instalación de hasta dos medidores, bornera, cableado, sistema de comunicaciones con toma 120 VCA y todos los elementos de fijación requeridos. | UN | 2078904.789
1-94 | Instalación y conexionado de caja polimérica de medida directa . Incluye anclaje y todos los elementos de fijación requeridos. Tipo exterior o interior | UN | 419266.0798
1-95 | Instalación y conexionado de Cargas de compensación para juego de TCs o juego de TPs en 2 o 3 elementos | UN | 948790.3173
1-96 | Instalación y conexionado de Cargas de compensación para juego TCs y juego de TPs para 2 o 3 elementos. Aplica para cargas mixtas. | UN | 948790.3173
1-97 | Instalación, pruebas y puesta en funcionamiento del sistema de comunicaciones en fronteras comerciales (Mercado Regulado y No Regulado) , para cumplimiento del acuerdo CNO 1043.(incluye el suministro e instalación de toma doble a 120V con polo a tierra, su respectiva caja plástica 2x4" y la presentación del informe de comunicaciones) | UN | 1087772.3244
1-98 | Instalación, pruebas y puesta en funcionamiento del sistema de comunicaciones para fronteras de Generación, Distribución y Entre agentes, para cumplimiento del acuerdo CNO 1043. .(incluye el suministro e instalación de toma doble a 120V con polo a tierra, su respectiva caja plástica 2x4" y la presentación del informe de comunicaciones) | UN | 1301322.7105
1-99 | Instalación, pruebas y puesta en funcionamiento del sistema de comunicaciones para Autogeneradores (No requiere comunicación encriptada, incluye el suministro e instalación de toma doble a 120V con polo a tierra y su respectiva caja plástica 2x4"). | UN | 803715.4596
1-100 | Configuración y calibración en sitio de medidor de energía por un laboratorio acreditado ONAC en los 4 cuadrantes (Importación y exportación en activa y reactiva). Incluye actividades descritas en el numeral 15.6. del anexo técnico | UN | 4997026.3923
1-101 | Configuración y calibración en sitio de 2 medidores de energía por un laboratorio acreditado ONAC en los 4 cuadrantes (Importación y exportación en activa y reactiva). Incluye actividades descritas en el numeral 15.6. del anexo técnico | UN | 6770165.2999
1-102 | Calibración en sitio de juego de transformadores de corriente o juego de transformadores de tensión tipo exterior por un laboratorio acreditado ONAC en sistema de medida de nivel de tensión II y III | UN | 12258415.5459
1-103 | Calibración en sitio de juego de transformadores de corriente o juego de transformadores de tensión tipo exterior por un laboratorio acreditado ONAC en sistema de medida de nivel de tensión IV y STN | UN | 11792152.8182
1-104 | Calibración en sitio de juego de transformadores de corriente y juego de transformadores de tensión tipo exterior por un laboratorio acreditado ONAC en sistema de medida de nivel de tensión II y III | UN | 14601149.6837
1-105 | Calibración en sitio de juego de transformadores de corriente y juego de transformadores de tensión tipo exterior por un laboratorio acreditado ONAC en sistema de medida de nivel de tensión IV y STN | UN | 14248001.6766
1-106 | Calibración en sitio de juego de transformadores de corriente o juego de transformadores de tensión tipo interior por un laboratorio acreditado ONAC en sistema de medida de nivel de tensión II y III | UN | 12222223.7832
1-107 | Calibración en sitio de juego de transformadores de corriente y juego de transformadores de tensión tipo interior por un laboratorio acreditado ONAC en sistema de medida de nivel de tensión II y III | UN | 14601149.6837
1-108 | Pruebas de rutina a juego de transformadores de corriente o juego de transformadores de tensión tipo exterior según acuerdo CNO 981 o aquel que lo modifique o sustituya en sistemas de medida de nivel de tensión II y III. Incluye actividades descritas en el numeral 15.6. del anexo técnico. | UN | 7184142.5669
1-109 | Pruebas de rutina a juego de transformadores de corriente o juego de transformadores de tensión tipo exterior según acuerdo CNO 981 o aquel que lo modifique o sustituya en sistemas de medida de nivel de tensión IV y STN. Incluye actividades descritas en el numeral 15.6. del anexo técnico. | UN | 8626637.8916
1-110 | Pruebas de rutina a juego de transformadores de corriente y juego de transformadores de tensión tipo exterior según acuerdo CNO 981 o aquel que lo modifique o sustituya en sistemas de medida de nivel de tensión II y III. Incluye actividades descritas en el numeral 15.6. del anexo técnico | UN | 8678980.8864
1-111 | Pruebas de rutina a juego de transformadores de corriente y juego de transformadores de tensión tipo exterior según acuerdo CNO 981 o aquel que lo modifique o sustituya en sistemas de medida de nivel de tensión IV y STN. Incluye actividades descritas en el numeral 15.6. del anexo técnico | UN | 10065932.8875
1-112 | Pruebas de rutina a juego de transformadores de corriente o juego de transformadores de tensión tipo interior según acuerdo CNO 981 o aquel que lo modifique o sustituya en sistemas de medida de nivel de tensión II y III. Incluye actividades descritas en el numeral 15.6. del anexo técnico | UN | 7418560.5348
1-113 | Pruebas de rutina a juego de transformadores de corriente y juego de transformadores de tensión tipo interior según acuerdo CNO 981 o aquel que lo modifique o sustituya en sistemas de medida de nivel de tensión II y III. Incluye actividades descritas en el numeral 15.6. del anexo técnico | UN | 9607070.4705
1-114 | Medición del burden para juego de transformadores de medida (TC's y TP's) tipo exterior o interior, incluyen la generación del informe aceptado por la CREG. | UN | 1435684.7374
1-115 | Realización Informe Tercer Verificador a sistema de medida de frontera comercial de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Resolución CREG 157 de 2011 y los artículos 23, 25, 26 y 31 de la resolución CREG 038 de 2014 o aquella que las modifique, adicione o sustituya para fronteras en nivel de tensión IIII, III, IV y STN. | UN | 3203980.7207
1-116 | Revisión y normalización de sistema de medida para atención de fallas menores. Incluye: lectura en sitio de los medidores, configuración y/o parametrización de medidores y/o dispositivos de comunicación en sitio. Adicionalmente, incluye la coordinación con Telemedida para sincronización del reloj con la hora oficial de Colombia. Ver anexo numeral 15.8. | UN | 1018748.7846
1-117 | Revisión y normalización de sistema de medida para atención de fallas mayores o de emergencia. Incluye: lectura en sitio de los medidores, configuración y/o parametrización de medidores y/o dispositivos de comunicación en sitio. Adicionalmente, incluye la coordinación con Telemedida para sincronización del reloj con la hora oficial de Colombia. Ver anexo numeral 15.8. | UN | 1711435.131
1-118 | Lectura en sitio de la frontera comercial para cualquier punto de medición. | UN | 562568.8904
1-119 | Visita técnica a frontera comercial. Ver anexo numeral 2. | UN | 716220.6291
1-120 | Visita e informe de diagnóstico de la frontera en cuanto a potencia eléctrica, sistema de medida y/o sistema de comunicaciones (Incluye registros fotográfico en puntos energizados para lo cual se requiere dotación ignifuga), con el fin de determinar el cumplimento de la resolución CREG 038 de 2014. Ver anexo numeral 15.7. | UN | 1207346.6749
1-121 | Generación del informe de comunicaciones aceptado por la CREG y firmado por ingeniero responsable para cumplimiento de acuerdo CON 1043. | UN | 467463.75
1-122 | Apertura y cierre de seccionamientos de circuitos en sistema de distribución de EPM. | UN | 401374.4442
1-123 | Pruebas con equipo patrón incluyendo informe con las siguientes pruebas: verificación del diagrama fasorial de la medida, Medición de magnitudes instantáneos (Tensión, Corriente, Factor de potencia, potencia activa, reactiva y aparente), consumo de potencia a tiempo, Registro fotográfico, análisis y conclusiones, entre otros. ver anexo técnico numeral 15.3.5. | UN | 1934333.3538
1-124 | Canalización de redes secundarias para el cumplimiento de la RA8 028 de acuerdo con lo indicado en la RS1-003 o RS1-004, según corresponda | ML | 212776.5538
ACTIVIDADES EN TERRITORIO NACIONAL, NO INCLUYE ANTIOQUIA
1-125 | Instalación, pruebas y puesta en servicio de juego de transformadores de corriente o juego de transformadores de tensión tipo exterior (Para 2 o 3 elementos) para niveles de tensión hasta 44 kV. Incluye la instalación y/o relocalización de las vestidas u otros accesorios que sean necesarios realizar en la estructura o poste para el montaje o fijación de los equipos. La tornillería a utilizarse en la fijación de puntos calientes debe de ser inoxidable | UN | 6193684.6884
1-126 | Instalación, pruebas y puesta en servicio de juego de transformadores de corriente y juego de transformadores de tensión tipo exterior (Para 2 o 3 elementos) para niveles de tensión hasta 44 kV. Incluye la instalación y/o relocalización de las vestidas otros accesorios que sean necesarios realizar en la estructura o poste para el montaje de los equipos. La tornillería a utilizarse en la fijación de puntos calientes debe de ser inoxidable | UN | 7700071.5201
1-127 | Instalación, pruebas y puesta en servicio de juego de transformadores de corriente o juego de transformadores de tensión de tensión tipo interior (Para 2 o 3 elementos) para niveles de tensión hasta 44 kV. Incluye la instalación y/o relocalización de las vestidas u otros accesorios que sean necesarios realizar en la estructura o poste para el montaje de los equipos. La tornillería a utilizarse en la fijación de puntos calientes debe de ser inoxidable | UN | 4809960.3447
1-128 | Instalación, pruebas y puesta en servicio de juego de transformadores de corriente y juego de transformadores de tensión tipo interior (Para 2 o 3 elementos) para niveles de tensión hasta 44 kV.Incluye la instalación y/o relocalización de las vestidas u otros accesorios que sean necesarios realizar en la estructura o poste para el montaje de los equipos. La tornillería a utilizarse en la fijación de puntos calientes debe de ser inoxidable | UN | 6863495.5164
1-129 | Relocalización de transformador de potencia monofásico (Incluye relocalizar DPS y seccionamientos) | UN | 1713118.0005
1-130 | Relocalización de transformador de potencia trifásico (Incluye relocalizar DPS y seccionamientos) | UN | 1974959.5496
1-131 | Traslado de transformador monofásico (Incluye traslado de DPS y seccionamientos). | UN | 2742641.4649
1-132 | Traslado de transformador trifásico (Incluye traslado de DPS y seccionamientos). | UN | 3431747.7582
1-133 | Instalación de cableado de señales de tensión y/o corriente en fronteras comerciales para sistemas de medida a 2 o 3 elementos con calibres desde #6 hasta #14 AWG. Aplica para cables monopolares y encauchetados con o sin pantalla. Incluye el marquillado y la codificación de colores | ML | 24614.4836
1-134 | Instalación de cableado para comunicaciones como: Cable UTP categoría 6 CM para conexión y puesta en servicio de los dispositivos de comunicación (incluye todos los accesorios necesarios para su instalación y montaje como: terminales RJ45 etc.). | ML | 9897.2864
1-135 | Instalación de ductería para el cableado de las señales de tensión y/o corriente en sistemas de medida de fronteras comerciales para 2 o 3 elementos con diámetro desde 1/2" hasta 1". Incluye todos los elementos de sujeción y marcación. | ML | 29264.6691
1-136 | Instalación de ductería expuesta para el cableado de sistemas de potencia en fronteras comerciales para 2 o 3 elementos con diámetro desde 2" hasta 4". Incluye todos los elementos de sujeción y marcación | ML | 43012.4184
1-137 | Instalación de ductería empotrada para el cableado de sistemas de potencia en fronteras comerciales para 2 o 3 elementos con diámetro desde 1" hasta 4". Incluye todos los elementos de sujeción y marcación que apliquen | ML | 62461.7871
1-138 | Instalación de coraza para el cableado de las señales de tensión y/o corriente en sistemas de medida de fronteras comerciales para 2 o 3 elementos con diámetro desde 1/2" hasta 2". Incluye todos los elementos de sujeción y marcación | ML | 21270.3198
1-139 | Instalación de bornera o Bloque de Pruebas para medida semidirecta e indirecta. | UN | 273942.3876
1-140 | Instalación, pruebas y puesta en servicio de dos medidores monofásico o polifásico de medida semidirecta e indirecta. Incluye la parametrización y configuración. | UN | 2049401.3538
1-141 | Instalación, pruebas y puesta en servicio de un medidor monofásico o polifásico de medida semidirecta e indirecta. Incluye la parametrización y configuración. | UN | 1226609.0581
1-142 | Instalación, pruebas y puesta en servicio de un medidor monofásico o polifásico de medida directa. Incluye la parametrización y configuración del medidor. | UN | 1032280.7814
1-143 | Reubicación de hasta 2 medidores en gabinete o celda, incluye reubicación del bloque de prueba, conexionado y reinstalación del sistema de comunicaciones, no incluye cambio de gabinete o celda de medida. | UN | 2586271.2447
1-144 | Instalación y conexionado de gabinete de medida semidirecta tipo exterior o interior (2 o 3 elementos) con alojamiento para 2 medidores. Incluye anclaje, instalación de medidores, bornera, cableado, sistema de comunicaciones con toma 120 VCA y todos los elementos de fijación requeridos. | UN | 2462865.1297
1-145 | Instalación y conexionado de celdas de medida indirecta tipo interior (2 o 3 elementos) con alojamiento para 2 medidores. Incluye anclaje, instalación de hasta dos medidores, bornera, cableado, sistema de comunicaciones con toma 120 VCA y todos los elementos de fijación requeridos. | UN | 2776162.2117
1-146 | Instalación y conexionado de caja polimérica de medida directa . Incluye anclaje y todos los elementos de fijación requeridos. Tipo exterior o interior | UN | 494778.0165
1-147 | Instalación y conexionado de Cargas de compensación para juego de TCs o juego de TPs en 2 o 3 elementos | UN | 548527.7177
1-148 | Instalación y conexionado de Cargas de compensación para juego TCs y juego de TPs para 2 o 3 elementos. Aplica para cargas mixtas. | UN | 548527.7177
1-149 | Instalación, pruebas y puesta en funcionamiento del sistema de comunicaciones en fronteras comerciales (Mercado Regulado y No Regulado) , para cumplimiento del acuerdo CNO 1043.(incluye el suministro e instalación de toma doble a 120V con polo a tierra, su respectiva caja plástica 2x4" y la presentación del informe de comunicaciones) | UN | 1307923.2987
1-150 | Configuración y calibración en sitio de un medidores de energía por un laboratorio acreditado ONAC en los 4 cuadrantes (Importación y exportación en activa y reactiva). Incluye actividades descritas en el numeral 15.6. del anexo técnico | UN | 5005509.7806
1-151 | Configuración y calibración en sitio de dos medidores de energía por un laboratorio acreditado ONAC en los 4 cuadrantes (Importación y exportación en activa y reactiva). Incluye actividades descritas en el numeral 15.6. del anexo técnico | UN | 7092552.7539
1-152 | Calibración en sitio de juego de transformadores de corriente o juego de transformadores de tensión tipo exterior por un laboratorio acreditado ONAC en sistema de medida de nivel de tensión II y III. | UN | 14007892.1577
1-153 | Calibración en sitio de juego de transformadores de corriente o juego de transformadores de tensión tipo exterior por un laboratorio acreditado ONAC en sistema de medida de nivel de tensión IV y STN | UN | 13651330.9461
1-154 | Calibración en sitio de juego de transformadores de corriente y juego de transformadores de tensión tipo exterior por un laboratorio acreditado ONAC en sistema de medida de nivel de tensión II y III. | UN | 14310121.1364
1-155 | Calibración en sitio de juego de transformadores de corriente y juego de transformadores de tensión tipo exterior por un laboratorio acreditado ONAC en sistema de medida de nivel de tensión IV y STN | UN | 16141878.5599
1-156 | Calibración en sitio de juego de transformadores de corriente o juego de transformadores de tensión tipo interior por un laboratorio acreditado ONAC en sistema de medida de nivel de tensión II y III | UN | 14013037.1356
1-157 | Calibración en sitio de juego de transformadores de corriente y juego de transformadores de tensión tipo interior por un laboratorio acreditado ONAC en sistema de medida de nivel de tensión II y III | UN | 14280150.2374
1-158 | Pruebas de rutina a juego de transformadores de corriente o juego de transformadores de tensión tipo exterior según acuerdo CNO 981 o aquel que lo modifique o sustituya en sistemas de medida de nivel de tensión II y III. Incluye actividades descritas en el numeral 15.6. del anexo técnico. | UN | 8760821.563
1-159 | Pruebas de rutina a juego de transformadores de corriente o juego de transformadores de tensión tipo exterior según acuerdo CNO 981 o aquel que lo modifique o sustituya en sistemas de medida de nivel de tensión IV y STN. Incluye actividades descritas en el numeral 15.6. del anexo técnico. | UN | 10699865.5131
1-160 | Pruebas de rutina a juego de transformadores de corriente y juego de transformadores de tensión tipo exterior según acuerdo CNO 981 o aquel que lo modifique o sustituya en sistemas de medida de nivel de tensión II y III. Incluye actividades descritas en el numeral 15.6. del anexo técnico | UN | 10423004.7133
1-161 | Pruebas de rutina a juego de transformadores de corriente y juego de transformadores de tensión tipo exterior según acuerdo CNO 981 o aquel que lo modifique o sustituya en sistemas de medida de nivel de tensión IV y STN. Incluye actividades descritas en el numeral 15.6. del anexo técnico | UN | 12112625.8283
1-162 | Pruebas de rutina a juego de transformadores de corriente o juego de transformadores de tensión tipo interior según acuerdo CNO 981 o aquel que lo modifique o sustituya en sistemas de medida de nivel de tensión II y III. Incluye actividades descritas en el numeral 15.6. del anexo técnico | UN | 8734761.5378
1-163 | Pruebas de rutina a juego de transformadores de corriente y juego de transformadores de tensión tipo interior según acuerdo CNO 981 o aquel que lo modifique o sustituya en sistemas de medida de nivel de tensión II y III. Incluye actividades descritas en el numeral 15.6. del anexo técnico | UN | 11491401.0249
1-164 | Medición del burden para juego de transformadores de medida (TC's y TP's) tipo exterior o interior, incluyen la generación del informe aceptado por la CREG. | UN | 1512440.8469
1-165 | Realización Informe Tercer Verificador a sistema de medida de frontera comercial de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Resolución CREG 157 de 2011 y los artículos 23, 25, 26 y 31 de la resolución CREG 038 de 2014 o aquella que las modifique, adicione o sustituya para fronteras en nivel de tensión IIII, III, IV y STN. | UN | 4404979.9571
1-166 | Revisión y normalización de sistema de medida para atención de fallas menores. Incluye: lectura en sitio de los medidores, configuración y/o parametrización de medidores y/o dispositivos de comunicación en sitio. Adicionalmente, incluye la coordinación con Telemedida para sincronización del reloj con la hora oficial de Colombia. Ver anexo numeral 15.8. | UN | 1120946.4288
1-167 | Revisión y normalización de sistema de medida para atención de fallas mayores o de emergencia. Incluye: lectura en sitio de los medidores, configuración y/o parametrización de medidores y/o dispositivos de comunicación en sitio. Adicionalmente, incluye la coordinación con Telemedida para sincronización del reloj con la hora oficial de Colombia. Ver anexo numeral 15.8. | UN | 1720400.3665
1-168 | Lectura en sitio de la frontera comercial para cualquier punto de medición. | UN | 733515.3495
1-169 | Visita técnica a frontera comercial. Ver anexo numeral 2. | UN | 762610.2933
1-170 | Visita e informe de diagnóstico de la frontera en cuanto a potencia eléctrica, sistema de medida y/o sistema de comunicaciones (Incluye registros fotográfico en puntos energizados para lo cual se requiere dotación ignifuga), con el fin de determinar el cumplimento de la resolución CREG 038 de 2014. Ver anexo numeral 15.7. | UN | 1293988.5639
1-171 | Generación del informe de comunicaciones aceptado por la CREG y firmado por ingeniero responsable para cumplimiento de acuerdo CON 1043. | UN | 534440.5177
1-172 | Pruebas con equipo patrón incluyendo informe con las siguientes pruebas: verificación del diagrama fasorial de la medida, Medición de magnitudes instantáneos (Tensión, Corriente, Factor de potencia, potencia activa, reactiva y aparente), consumo de potencia a tiempo, Registro fotográfico, análisis y conclusiones, entre otros. ver anexo técnico numeral 15.3.5. | UN | 2256722.2461
2 - EQUIPOS SISTEMA DE MEDIDA
TRANSFORMADORES COMPACTOS - NIVEL DE TENSIÓN 3 EXTERIOR (T)
2-1 | Conjunto de medición para nivel de tensión 3 tipo exterior, Um= 36 kV, Voltaje a frecuencia industrial: 70 kV, BIL: 170 kV, para conexión para 3 elementos. Frecuencia 60 Hz. Factor de sobre carga 120% (FC=1,2); con la siguiente composición: Tensión de operación posible: 34,5 kV; Transformador de corriente: Con relación de transformación posibles a solicitar: 20-40/5A; 25-50/5A; 30-60/5A; 40-80/5A; 50-100/5A; 20/5 A; 25/5 A 30/5; 40/5 A; 50/5 A; 60/5 A; 75/5 A; 80/5 A; 100/5 A. Clase de exactitud posible a solicitar: 0,5S Burden posible a solicitar: 5VA; 10 VA; Ith posible a solicitar; >=10 kA Idyn=2,5*Ith. Transformador de Tensión: Con relación de transformación posibles a solicitar: 34500/√3/115/√3 V; 33000/√3/120/√3 V; 33000/√3/110/√3 V; 34500/√3/120/√3 V Clase de exactitud posible a solicitar: 0,5 Burden posible a solicitar: 10VA (rango 1 - FP:1 calibrado según la norma entre 0 y 10 VA) ;15VA (Calibrado según norma como rango 2). SIN MEDIDOR INTEGRADO | UN | 37075425.6
TRANSFORMADORES COMPACTOS - NIVEL DE TENSIÓN 2 EXTERIOR (T)
2-2 | Conjunto de medición para nivel de tensión 2 tipo exterior, Um= 17,5 Voltaje a frecuencia industrial 38 kV ,BIL 95 kV, para conexión en 3 elemento. Frecuencia 60 Hz. Factor de sobre carga 120% (FC=1,2), con la siguiente composición: Tensión de operación posible: 11,4 kV; 13,2 kV; 13,8 kV Transformador de Corriente: con relación de transformación posibles a solicitar: Corriente primaria: 5 A hasta 6 A. Corriente secundaria: 5A Clase de exactitud posible a solicitar: 0,5S Burden posible a solicitar: 5VA; 10VA. Ith posible a solicitar; >=10 kA Idyn=2,5*Ith. Transformador de Tensión: con relación de transformación posibles a solicitar: 11400/√3/120/√3 V; 13200/√3/120/√3 V; 13200/√3/110/√3 V; 13800/√3/120/√3 V; 13800/√3/115/√3 V; 13200/√3/110/√3 V. Clase de exactitud posible a solicitar: 0,5 Burden posible a solicitar: 10VA (rango 1 - FP:1 calibrado según la norma entre 0 y 10 VA) ;15VA (Calibrado según norma como rango 2). SIN MEDIDOR INTEGRADO | UN | 23728272.384
2-3 | Conjunto de medición para nivel de tensión 2 tipo exterior, Um= 17,5 Voltaje a frecuencia industrial 38 kV ,BIL 95 kV, para conexión en 3 elemento. Frecuencia 60 Hz. Factor de sobre carga 120% (FC=1,2), con la siguiente composición: Tensión de operación posible: 11,4 kV; 13,2 kV; 13,8 kV Transformador de Corriente: con relación de transformación posibles a solicitar: Corriente primaria: 10 A hasta 50 A. Corriente secundaria: 5A Clase de exactitud posible a solicitar: 0,5S Burden posible a solicitar: 5VA; 10VA. Ith posible a solicitar; >=10 kA Idyn=2,5*Ith. Transformador de Tensión: con relación de transformación posibles a solicitar: 11400/√3/120/√3 V; 13200/√3/120/√3 V; 13200/√3/110/√3 V; 13800/√3/120/√3 V; 13800/√3/115/√3 V; 13200/√3/110/√3 V. Clase de exactitud posible a solicitar: 0,5 Burden posible a solicitar: 10VA (rango 1 - FP:1 calibrado según la norma entre 0 y 10 VA) ;15VA (Calibrado según norma como rango 2). SIN MEDIDOR INTEGRADO | UN | 23728272.384
2-4 | Conjunto de medición para nivel de tensión 2 tipo exterior, Um= 17,5 Voltaje a frecuencia industrial 38 kV ,BIL 95 kV, para conexión en 3 elemento. Frecuencia 60 Hz. Factor de sobre carga 120% (FC=1,2), con la siguiente composición: Tensión de operación posible: 11,4 kV; 13,2 kV; 13,8 kV Transformador de Corriente: con relación de transformación posibles a solicitar: Corriente primaria: 60 A hasta 150 A. Corriente secundaria: 5A Clase de exactitud posible a solicitar: 0,5S Burden posible a solicitar: 5VA; 10VA. Ith posible a solicitar; >=10 kA Idyn=2,5*Ith. Transformador de Tensión: con relación de transformación posibles a solicitar: 11400/√3/120/√3 V; 13200/√3/120/√3 V; 13200/√3/110/√3 V; 13800/√3/120/√3 V; 13800/√3/115/√3 V; 13200/√3/110/√3 V. Clase de exactitud posible a solicitar: 0,5 Burden posible a solicitar: 10VA (rango 1 - FP:1 calibrado según la norma entre 0 y 10 VA) ;15VA (Calibrado según norma como rango 2). SIN MEDIDOR INTEGRADO | UN | 23728272.384
TRANSFORMADORES DE CORRIENTE - NIVEL DE TENSIÓN 3 EXTERIOR - INTERIOR (T)
2-5 | Transformador de corriente para nivel de tensión 3 tipo exterior, Um=52 kV, Voltaje a Frecuencia Industrial 95 kV, BIL 250, frecuencia 60Hz. Norma IEC 61869. Factor de sobrecarga 120% (FC=1.2). Tensión de operación posible: 44 kV Relación de transformación posibles a solicitar: Corriente primaria: 5 A hasta 10 A. Corriente secundaria: 5A Clase de exactitud posible a solicitar: 0,2S; 0,5S Burden posible a solicitar: 5VA; 10VA Ith posible a solicitar; >=10 kA Idyn=2,5*Ith. NOTA: Se contempla la opción de que se puedan suministrar con dos relaciones de transformación por temas de disponibilidad en el mercado | UN | 11631884.1637
2-6 | Transformador de corriente para nivel de tensión 3 tipo exterior, Um=52 kV, Voltaje a Frecuencia Industrial 95 kV, BIL 250, frecuencia 60Hz. Norma IEC 61869. Factor de sobrecarga 120% (FC=1.2). Tensión de operación posible: 44 kV Relación de transformación posibles a solicitar: Corriente primaria: 15 A hasta 50 A. Corriente secundaria: 5A Clase de exactitud posible a solicitar: 0,2S; 0,5S Burden posible a solicitar: 5VA; 10VA Ith posible a solicitar; >=10 kA Idyn=2,5*Ith. NOTA: Se contempla la opción de que se puedan suministrar con dos relaciones de transformación por temas de disponibilidad en el mercado | UN | 23341776
2-7 | Transformador de corriente para nivel de tensión 3 tipo exterior, Um=52 kV, Voltaje a Frecuencia Industrial 95 kV, BIL 250, frecuencia 60Hz. Norma IEC 61869. Factor de sobrecarga 120% (FC=1.2). Tensión de operación posible: 44 kV Relación de transformación posibles a solicitar: Corriente primaria: 60 A hasta 150 A. Corriente secundaria: 5A Clase de exactitud posible a solicitar: 0,2S; 0,5S Burden posible a solicitar: 5VA; 10VA Ith posible a solicitar; >=10 kA Idyn=2,5*Ith. NOTA: Se contempla la opción de que se puedan suministrar con dos relaciones de transformación por temas de disponibilidad en el mercado | UN | 23341776
2-8 | Transformador de corriente para nivel de tensión 3 tipo exterior, Um=36 kV, Voltaje a Frecuencia industrial 70 kV, BIL 170 kV, frecuencia 60Hz. Norma IEC 61869. Factor de sobrecarga 120% (FC=1.2). Tensión de operación posible: 34,5 kV Relación de transformación posibles a solicitar: Corriente primaria: 5 A hasta 10 A. Corriente secundaria: 5A Clase de exactitud posible a solicitar: 0,2S; 0,5S Burden posible a solicitar: 5VA; 10VA Ith posible a solicitar; >=10 kA Idyn=2,5*Ith. NOTA: Se contempla la opción de que se puedan suministrar con dos relaciones de transformación por temas de disponibilidad en el mercado | UN | 5817379.9081
2-9 | Transformador de corriente para nivel de tensión 3 tipo exterior, Um=36 kV, Voltaje a Frecuencia industrial 70 kV, BIL 170 kV, frecuencia 60Hz. Norma IEC 61869. Factor de sobrecarga 120% (FC=1.2). Tensión de operación posible: 34,5 kV Relación de transformación posibles a solicitar: Corriente primaria: 15 A hasta 80 A. Corriente secundaria: 5A Clase de exactitud posible a solicitar: 0,2S; 0,5S Burden posible a solicitar: 5VA; 10VA Ith posible a solicitar; >=10 kA Idyn=2,5*Ith. NOTA: Se contempla la opción de que se puedan suministrar con dos relaciones de transformación por temas de disponibilidad en el mercado | UN | 5817379.9081
2-10 | Transformador de corriente para nivel de tensión 3 tipo exterior, Um=36 kV, Voltaje a Frecuencia industrial 70 kV, BIL 170 kV, frecuencia 60Hz. Norma IEC 61869. Factor de sobrecarga 120% (FC=1.2). Tensión de operación posible: 34,5 kV Relación de transformación posibles a solicitar: Corriente primaria: 100 A hasta 300 A. Corriente secundaria: 5A Clase de exactitud posible a solicitar: 0,2S; 0,5S Burden posible a solicitar: 5VA; 10VA Ith posible a solicitar; >=10 kA Idyn=2,5*Ith. NOTA: Se contempla la opción de que se puedan suministrar con dos relaciones de transformación por temas de disponibilidad en el mercado | UN | 5817379.9081
2-11 | Transformador de corriente para nivel de tensión 3 tipo interior, Um=36 kV, Voltaje a Frecuencia industrial 70 kV, BIL 170 kV, frecuencia 60Hz. Norma IEC 61869. Factor de sobrecarga 120% (FC=1.2). Tensión de operación posible: 34,5 kV Relación de transformación posibles a solicitar: Corriente primaria: 5 A hasta 10 A. Corriente secundaria: 5A Clase de exactitud posible a solicitar: 0,2S ;0,5S Burden posible a solicitar: 2,5 VA; 5VA; Ith posible a solicitar; >=10 kA Idyn=2,5*Ith. NOTA: Se contempla la opción de que se puedan suministrar con dos relaciones de transformación por temas de disponibilidad en el mercado | UN | 5067795.413
2-12 | Transformador de corriente para nivel de tensión 3 tipo interior, Um=36 kV, Voltaje a Frecuencia industrial 70 kV, BIL 170 kV, frecuencia 60Hz. Norma IEC 61869. Factor de sobrecarga 120% (FC=1.2). Tensión de operación posible: 34,5 kV Relación de transformación posibles a solicitar: Corriente primaria: 15 A hasta 80 A. Corriente secundaria: 5A Clase de exactitud posible a solicitar: 0,2S ;0,5S Burden posible a solicitar: 2,5 VA; 5VA; Ith posible a solicitar; >=10 kA Idyn=2,5*Ith. NOTA: Se contempla la opción de que se puedan suministrar con dos relaciones de transformación por temas de disponibilidad en el mercado | UN | 5067795.413
2-13 | Transformador de corriente para nivel de tensión 3 tipo interior, Um=36 kV, Voltaje a Frecuencia industrial 70 kV, BIL 170 kV, frecuencia 60Hz. Norma IEC 61869. Factor de sobrecarga 120% (FC=1.2). Tensión de operación posible: 34,5 kV Relación de transformación posibles a solicitar: Corriente primaria: 100 A hasta 300 A. Corriente secundaria: 5A Clase de exactitud posible a solicitar: 0,2S; 0,5S Burden posible a solicitar: 2,5 VA; 5VA; Ith posible a solicitar; >=10 kA Idyn=2,5*Ith. NOTA: Se contempla la opción de que se puedan suministrar con dos relaciones de transformación por temas de disponibilidad en el mercado | UN | 5067795.413
TRANSFORMADORES DE CORRIENTE - NIVEL DE TENSIÓN 2 EXTERIOR - INTERIOR (T)
2-14 | Transformador de corriente para nivel de tensión 2 tipo exterior, 60Hz, Um: 17,5 kV, Voltaje a Frecuencia industrial 38 kV, BIL 95 kV para conexión en 2 o 3 elementos. Norma IEC 61869. Factor de sobrecarga 120% (FC=1.2). Tensión de operación posible: 11.4 kV; 13,2 kV; 13,8 kV Relación de transformación posibles a solicitar: 3-6/5 A Clase de exactitud posible a solicitar: 0,5S Burden posible a solicitar: 5VA; 10 VA Ith posible a solicitar; >=10 kA Idyn=2,5*Ith. | UN | 4024762.7242
2-15 | Transformador de corriente para nivel de tensión 2 tipo exterior, 60Hz, Um: 17,5 kV, Voltaje a Frecuencia industrial 38 kV, BIL 95 kV para conexión en 2 o 3 elementos. Norma IEC 61869. Factor de sobrecarga 120% (FC=1.2). Tensión de operación posible: 11.4 kV; 13,2 kV; 13,8 kV Relación de transformación posibles a solicitar: Corriente primaria: 5 A hasta 10 A. Corriente secundaria: 5A Clase de exactitud posible a solicitar: 0,5S Burden posible a solicitar: 5VA; 10VA Ith posible a solicitar; >=10 kA Idyn=2,5*Ith. NOTA: Se contempla la opción de que se puedan suministrar con dos relaciones de transformación por temas de disponibilidad en el mercado | UN | 4024762.7242
2-16 | Transformador de corriente para nivel de tensión 2 tipo exterior, 60Hz, Um: 17,5 kV, Voltaje a Frecuencia industrial 38 kV, BIL 95 kV para conexión en 2 o 3 elementos. Norma IEC 61869. Factor de sobrecarga 120% (FC=1.2). Tensión de operación posible: 11.4 kV; 13,2 kV; 13,8 kV Relación de transformación posibles a solicitar: Corriente primaria: 15 A hasta 80 A. Corriente secundaria: 5A Clase de exactitud posible a solicitar: 0,5S Burden posible a solicitar: 5VA; 10VA Ith posible a solicitar; >=10 kA Idyn=2,5*Ith. NOTA: Se contempla la opción de que se puedan suministrar con dos relaciones de transformación por temas de disponibilidad en el mercado | UN | 4024762.7242
2-17 | Transformador de corriente para nivel de tensión 2 tipo exterior, 60Hz, Um: 17,5 kV, Voltaje a Frecuencia industrial 38 kV, BIL 95 kV para conexión en 2 o 3 elementos. Norma IEC 61869. Factor de sobrecarga 120% (FC=1.2). Tensión de operación posible: 11.4 kV; 13,2 kV; 13,8 kV Relación de transformación posibles a solicitar: Corriente primaria: 100 A hasta 200 A. Corriente secundaria: 5A Clase de exactitud posible a solicitar: 0,5S Burden posible a solicitar: 5VA; 10VA Ith posible a solicitar; >=10 kA Idyn=2,5*Ith. NOTA: Se contempla la opción de que se puedan suministrar con dos relaciones de transformación por temas de disponibilidad en el mercado | UN | 3595601.102
2-18 | Transformador de corriente para nivel de tensión 2 tipo interior, 60Hz, Um: 17,5 kV, Voltaje a Frecuencia industrial 38 kV, BIL 95 kV para conexión en 2 o 3 elementos. Norma IEC 61869. Factor de sobrecarga 120% (FC=1.2). Tensión de operación posible: 11.4 kV; 13,2 kV; 13,8 kV Relación de transformación posibles a solicitar: Corriente primaria: 5 A hasta 10 A. Corriente secundaria: 5A Clase de exactitud posible a solicitar: 0,5S Burden posible a solicitar: 2,5 VA; 5VA; Ith posible a solicitar; >=10 kA Idyn=2,5*Ith. NOTA: Se contempla la opción de que se puedan suministrar con dos relaciones de transformación por temas de disponibilidad en el mercado | UN | 2902149.507
2-19 | Transformador de corriente para nivel de tensión 2 tipo interior, 60Hz, Um: 17,5 kV, Voltaje a Frecuencia industrial 38 kV, BIL 95 kV para conexión en 2 o 3 elementos. Norma IEC 61869. Factor de sobrecarga 120% (FC=1.2). Tensión de operación posible: 11.4 kV; 13,2 kV; 13,8 kV Relación de transformación posibles a solicitar: Corriente primaria: 15 A hasta 80 A. Corriente secundaria: 5A Clase de exactitud posible a solicitar: 0,5S Burden posible a solicitar: 2,5 VA; 5VA; Ith posible a solicitar; >=10 kA Idyn=2,5*Ith. NOTA: Se contempla la opción de que se puedan suministrar con dos relaciones de transformación por temas de disponibilidad en el mercado | UN | 2902149.507
2-20 | Transformador de corriente para nivel de tensión 2 tipo interior, 60Hz, Um: 17,5 kV, Voltaje a Frecuencia industrial 38 kV, BIL 95 kV para conexión en 2 o 3 elementos. Norma IEC 61869. Factor de sobrecarga 120% (FC=1.2). Tensión de operación posible: 11.4 kV; 13,2 kV; 13,8 kV Relación de transformación posibles a solicitar: Corriente primaria: 100 A hasta 200 A. Corriente secundaria: 5A Clase de exactitud posible a solicitar: 0,5S Burden posible a solicitar: 2,5 VA; 5VA; Ith posible a solicitar; >=10 kA Idyn=2,5*Ith. NOTA: Se contempla la opción de que se puedan suministrar con dos relaciones de transformación por temas de disponibilidad en el mercado | UN | 2902149.507
TRANSFORMADORES DE CORRIENTE NIVEL DE TENSIÓN 1 SEMIDIRECTA (T)
2-21 | Transformadores de Corriente para nivel de tensión 1 tipo interior, medida semidirecta tipo Núcleo Partido Nivel de tensión: 0,72kV Relación de transformación posibles a solicitar: Corriente primaria: 40 A hasta 1000 A. Corriente secundaria: 5A Diámetros de Ventana: 52mm-62mm-75mm Clase: 0,5S Burden: 2,5VA-5VA | UN | 857320.3621
2-22 | Transformadores de Corriente para nivel de tensión 1 tipo interior, medida semidirecta tipo Núcleo Partido Nivel de tensión: 0,72kV Relación de transformación posibles a solicitar: Corriente primaria: 1200 A hasta 2000 A. Corriente secundaria: 5A Diámetros de Ventana: 52mm-62mm-75mm Clase: 0,5S Burden: 2,5VA-5VA | UN | 1176141.8807
2-23 | Transformador de corriente para nivel de tensión 1 tipo interior medida semidirecta, tipo ventana o toroidal, 60Hz, Um 0,72 kV. Factor de sobrecarga 120% (FC=1.2). Norma IEC 61869 Relación de transformación posibles a solicitar: Corriente primaria: 40 A hasta 1200 A. Corriente secundaria: 5A Clase de exactitud posible a solicitar: 0,5S Burden posible a solicitar: 2,5 VA; 5VA; Ith posible a solicitar; >=10 kA Idyn=2,5*Ith. | UN | 245867.6119
2-24 | Transformador de corriente para nivel de tensión 1 tipo interior medida semidirecta, tipo ventana o toroidal, 60Hz, Um 0,72 kV. Factor de sobrecarga 120% (FC=1.2). Norma IEC 61869 Relación de transformación posibles a solicitar: Corriente primaria: 1200 A hasta 2000 A. Corriente secundaria: 5A Clase de exactitud posible a solicitar: 0,5S Burden posible a solicitar: 2,5 VA; 5VA; Ith posible a solicitar; >=10 kA Idyn=2,5*Ith. | UN | 260429.0803
TRANSFORMADORES DE TENSIÓN - NIVEL DE TENSIÓN 3 EXTERIOR - INTERIOR (T)
2-25 | Transformador de potencial para nivel de tensión 3 tipo exterior, Um=52 kV, Voltaje a Frecuencia Industrial 95 kV, BIL 250, para conexión en 2 o 3 elementos, frecuencia 60Hz. Norma IEC 61869. Rango de carga I. Tensión de operación posible: 44 kV Relación de transformación posibles a solicitar: 44000/√3/110/√3 V; 44000/110V; Clase de exactitud posible a solicitar: 0,2; 0,5 Burden posible a solicitar: 10VA (rango 1 - FP:1 calibrado según la norma entre 0 y 10 VA) ;15VA (Calibrado según norma como rango 2). | UN | 31755672
2-26 | Transformador de potencial para nivel de tensión 3 tipo exterior, Um=36 kV, Voltaje a Frecuencia industrial 70 kV, BIL 170 kV, para conexión en 2 o 3 elementos, frecuencia 60Hz. Norma IEC 61869. Rango de carga I. Tensión de operación posible: 34,5 kV Relación de transformación posibles a solicitar: 34500/√3/115/√3 V ; 34500/115 V; 33000/√3/120/√3 V ; 33000/120 V; 34500/√3/120/√3 V ; 34500/120 V. Clase de exactitud posible a solicitar: 0,2; 0,5 Burden posible a solicitar: 10VA (rango 1 - FP:1 calibrado según la norma entre 0 y 10 VA) ;15VA (Calibrado según norma como rango 2). | UN | 7345523.9134
2-27 | Transformador de tensión para nivel de tensión 3 tipo interior, Um=36 kV, Voltaje a Frecuencia industrial 70 kV, BIL 170 kV, para conexión en 2 o 3 elementos, frecuencia 60Hz. Norma IEC 61869. Tensión de operación posible: 34,5 kV Relación de transformación posibles a solicitar: Relación de transformación posibles a solicitar: 34500/√3/115/√3 V ; 34500/115 V; 33000/√3/120/√3 V ; 33000/120 V; 34500/√3/120/√3 V ; 34500/120 V. Clase de exactitud posible a solicitar: 0,2; 0,5 Burden posible a solicitar: 10VA (rango 1 - FP:1 calibrado según la norma entre 0 y 10 VA) ;15VA (Calibrado según norma como rango 2). | UN | 7345523.9134
TRANSFORMADORES DE TENSIÓN - NIVEL DE TENSIÓN 2 EXTERIOR - INTERIOR (T)
2-28 | Transformador de tensión para nivel de tensión 2 tipo exterior, 60Hz, Um 17,5 kV, Voltaje a Frecuencia industrial 38 kV, BIL 95 kV para conexión en 2 o 3 elementos. Norma IEC 61869. Rango de carga I. Tensión de operación posible: 11,4 kV; 13,2 kV; 13,8 kV Relación de transformación posibles a solicitar: 11400/√3/120/√3 V; 11400/120 V; 13200/√3/120/√3 V; 13200/120 V; 13800/√3/120/√3 V; 13800/120 V; Clase de exactitud posible a solicitar: 0,5 Burden posible a solicitar: 10VA (rango 1 - FP:1 calibrado según la norma entre 0 y 10 VA) ;15VA (Calibrado según norma como rango 2). | UN | 3595601.102
2-29 | Transformador de tensión para nivel de tensión 2 tipo interior, 60Hz, Um: 17,5 kV, Voltaje a Frecuencia industrial 38 kV, BIL 95 kV para conexión en 2 o 3 elementos. Norma IEC 61869. Rango de carga I. Tensión de operación posible: 11,4 kV; 13,2 kV; 13,8 kV Relación de transformación posibles a solicitar: 11400/√3/120/√3 V; 11400/120 V; 13200/√3/120/√3 V;13200/120 V; 13800/√3/120/√3 V; 13800/120 V; Clase de exactitud posible a solicitar: 0,5 Burden posible a solicitar: 10VA (rango 1 - FP:1 calibrado según la norma entre 0 y 10 VA) ;15VA (Calibrado según norma como rango 2). | UN | 2932006.6241
BLOQUES DE PRUEBA Y CONJUNTO DE BORNES (B)
2-30 | Bornera o Bloque de Pruebas tipo puente para medida semidirecta e indirecta. Con certificado de producto RETIE. Construido sobre una base de baquelita termo formada, material dieléctrico termo estable de características aislantes. Con tapa transparente en policarbonato estabilizado a rayos UV. Para instalación de medidores de 3 elementos. NOTA: la baquelita y el policarbonato son materiales de nula higroscopicidad (no absorben humedad) y no inflamables. Capacidad de corriente: 80 A Rango máximo voltaje: 550-600 V Voltaje de prueba 60 Hz, 1 min 4 kV Diámetro de los terminales: 6 mm | UN | 260429.0803
2-31 | Bornera o Bloque de Pruebas tipo cuchilla para medida semidirecta e indirecta. Con certificado de producto RETIE. Construido sobre una base de baquelita termo formada, material dieléctrico de características aislantes. Con tapa transparente en policarbonato. | UN | 609829.6825
2-32 | Borneras seccionable y cortocircuitables de corriente tipo subestación para conectar conductores de sección en gabinetes o tableros de sistemas de medida. Tensión nominal: 600 V, corriente nominal: 30 A. Incluye peine puenteador seccionable | UN | 279679.2601
2-33 | Borneras seccionable de tensión tipo subestación para conectar conductores de sección en gabinetes o tableros de sistemas de medida Tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 10 A. | UN | 279679.2601
MEDIDORES - MEDIDA DIRECTA (M)
2-34 | Medidor estático de energía activa y reactiva bidireccional, 240 V, 5(100) A, 60Hz, 1F-3H, para medida directa. Energía Activa Clase 1 y Energía Reactiva Clase 2, monocuerpo, con elemento de conexión – desconexión, incluye comunicación GPRS. | UN | 2023003.2272
2-35 | Medidor estático de energía activa y reactiva bidireccional, 3X120/208 V, 5(100) A, 60Hz, 3F-4H, para medida directa. Energía Activa Clase 1 y Energía Reactiva Clase 2, monocuerpo, con elemento de conexión – desconexión, incluye comunicación GPRS. | UN | 1294069.4185
2-36 | Medidor electrónico monocuerpo de energía activa y reactiva bidireccional marca HEXING, 120/208V 5(100) A, 60Hz, 3F-4H, para medida directa. Energía Activa Clase 1 y Energía Reactiva Clase 2, con elemento de conexión – desconexión, incluye comunicación GPRS. | UN | 1615504.6732
2-37 | Medidor electrónico monocuerpo de energía activa y reactiva bidireccional marca HEXING,120V 5(60) A, 60Hz, 1F-2H, para medida directa. Energía Activa Clase 1 y Energía Reactiva Clase 2, con elemento de conexión – desconexión, incluye comunicación GPRS. | UN | 1393368.3192
2-38 | Medidor electrónico monocuerpo de energía activa y reactiva bidireccional, 240V 5(60) A, 60Hz, 1F-3H, para medida directa. Energía Activa Clase 1 y Energía Reactiva Clase 2, con elemento de conexión – desconexión, incluye comunicación GPRS. | UN | 1393368.3192
MEDIDORES - MEDIDA SEMIDIRECTA E INDIRECTA (M)
2-39 | Medidor estático de energía activa y reactiva bidireccional (4 cuadrantes) marca LANDYS, clase activa 0,2S y reactiva 2, 1(10)A, 3*(58/100 a 240/480) V, 60Hz, 3F-4H para medida semidirecta o indirecta. Con puertos de comunicación óptico, serial y Ethernet. Nota: El medidor suministrado debe permitir la comunicación con el MV90 y cumplir con lo establecido en las resoluciones CREG 038-2014 y CREG 015-2018. | UN | 5389796.57
2-40 | Medidor estático de energía activa y reactiva bidireccional (4 cuadrantes) marca ITRON, clase activa 0,2S y reactiva 2, 1(10)A, 3*(58/100 a 240/480) V, 60Hz. 3F-4H para medida semidirecta o indirecta. Con puertos de comunicación óptico, serial y Ethernet. Nota: El medidor suministrado debe permitir la comunicación con el MV90 y cumplir con lo establecido en las resoluciones CREG 038-2014 y CREG 015-2018. Adicionalmente, para sistemas de medida a 3 elementos debe de estar parametrizado a 3F-4H y para sistemas de medida 2 elementos debe de estar parametrizado a 3F-3H. | UN | 5389796.57
2-41 | Medidor estático de energía activa y reactiva bidireccional (4 cuadrantes) marca ELSTER, clase activa 0,2S y reactiva 2, 1(10)A, 3*(58/100 a 240/480) V, 60Hz, 3F-4H para medida semidirecta o indirecta. Con puertos de comunicación óptico, serial y Ethernet. Nota: El medidor suministrado debe permitir la comunicación con el MV90 y cumplir con lo establecido en las resoluciones CREG 038-2014 y CREG 015-2018. | UN | 5389796.57
2-42 | Medidor estático de energía activa y reactiva bidireccional (4 cuadrantes) marca LANDYS, clase activa 0,5S y reactiva 2, 1(10)A, 3*(58/100 a 240/480) V, 60Hz, 3F-4H para medida semidirecta o indirecta. Con puertos de comunicación óptico, serial y Ethernet. Nota: El medidor suministrado debe permitir la comunicación con el MV90 y cumplir con lo establecido en las resoluciones CREG 038-2014 y CREG 015-2018. | UN | 5452632.0882
2-43 | Medidor de estático de energía activa y reactiva bidireccional (4 cuadrantes) marca ITRON, clase activa 0,5S y reactiva 2, 1(10)A, 3*(58/100 a 240/480) V, 60Hz, 3F-4H para medida semidirecta o indirecta. Con puertos de comunicación óptico, serial y Ethernet. Nota: El medidor suministrado debe permitir la comunicación con el MV90 y cumplir con lo establecido en las resoluciones CREG 038-2014 y CREG 015-2018. Adicionalmente, para sistemas de medida a 3 elementos debe de estar parametrizado a 3F-4H y para sistemas de medida 2 elementos debe de estar parametrizado a 3F-3H. | UN | 4383687.3138
2-44 | Medidor estático de energía activa y reactiva bidireccional (4 cuadrantes), clase activa 0,5S y reactiva 2, 1(10)A, 3*(58/100 a 240/480) V, 60Hz, 3F-4H para medida semidirecta o indirecta. Con puertos de comunicación óptico, serial y Ethernet. Nota: El medidor suministrado debe permitir la comunicación con el MV90 y cumplir con lo establecido en las resoluciones CREG 038-2014 y CREG 015-2018. | UN | 2127726.3767
2-45 | Medidor estático de energía activa y reactiva bidireccional marca HEXING, clase activa 1 y reactiva 2, 1(10)A, 3*120/208 V, 60Hz, 3F-4H para medida semidirecta o indirecta. Nota: El medidor suministrado debe permitir la comunicación con el MV90 y cumplir con lo establecido en las resoluciones CREG 038-2014 y CREG 015-2018. | UN | 2174162.9401
GABINETES (OT)
2-46 | Gabinete de medida semidirecta tipo interior con capacidad de alojamiento para: 2 medidores, 2 borneras de conexiones y 2 módems de comunicaciones. Incluye: Cableado de cobre vehicular para conexionado de medidores, perfiles Omega y accesorios para anclaje en poste o estructura metálica, toma doble para alimentación de elementos auxiliares como resistencia calefactora (con higrostato) y para fuente de módems de comunicaciones con protección de 2A (minibreakers riel Omega). | UN | 1941533.6436
2-47 | Gabinete de medida semidirecta tipo exterior con capacidad de alojamiento para: 2 medidores, 2 borneras de conexiones y 2 módems de comunicaciones. Incluye: Cableado de cobre vehicular para conexionado de medidores, perfiles Omega y accesorios para anclaje en poste o estructura metálica, toma doble para alimentación de elementos auxiliares como resistencia calefactora (con higrostato) y para fuente de módems de comunicaciones con protección de 2A (minibreakers riel Omega). NOTA: El grado de protección para intemperie debe ser mínimo IP 44 o su equivalente NEMA y poseer un grado de protección mecánico mínimo de IK igual a 05. | UN | 2458803.6847
2-48 | Celdas de medida indirecta tipo interior para sistemas de medida a 2 o 3 elementos en media tensión con capacidad de alojamiento hasta 2 medidores y la cantidad de transformadores de medida según aplique. Las celdas deben cumplir con la Norma Técnica EPM RA8-012 (Figura 15 y Figura 17) | UN | 6089101.2511
2-49 | Caja polimérica grande con capacidad para un medidor electrónico antifraude polifásico en policarbonato sin porta breaker, incluye elementos de fijación | UN | 376892.3288
CARGAS DE COMPENSACIÓN PARA TC'S Y TP'S (OT)
2-50 | Cargas para la compensación del burden, para 2 o3 elementos, en un rango desde 2VA hasta 30VA a 1A para juego de transformadores de corriente | UN | 1077920.5015
2-51 | Cargas para la compensación del burden, para 2o 3 elementos, en un rango desde 2VA hasta 30VA a 5A para juego de transformadores de corriente | UN | 1148481.8761
2-52 | Cargas para la compensación del burden, para 2 o 3 elementos, en un rango desde 5VA hasta 30VA para juego de transformadores de tensión | UN | 1294069.4185
SISTEMA DE COMUNICACIONES PARA FRONTERAS COMERCIALES (COM)
2-53 | Antena de comunicación Logarítmica Periódica Marped Cuatribanda - YAGUI. Con rango de operación de bandas desde 700 hasta 2700MHz (4G) y desde 15 dBI hasta 25 dBI. Con cable para conector mayor a 7 metros y menor a 10 metros. | UN | 703024.4374
2-54 | Módems de comunicaciones para aplicabilidad Industrial. Rango del voltaje de alimentación: 10 hasta 26 V DC o 120 V AC, 60 Hz. Tecnología GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/WCDMA/3G/GSM/4G. Operación en las bandas 700/850/900/1800/1900/2100/2600 MHz. Velocidad mínima de Downlink de 1500kbps. Antena Quad Band 700/850/900/1800/1900/2100/2600 MHz. Protocolo de capa física 10/100 Base T. Transmisión de datos Full Dúplex. Soporta PBCCH. Permite la inserción de, como mínimo, una sim card. Con 2 puertos Ethernet, puertos seriales 1 × RS232, 1 × RS485 configurables independiente. Cumple protocolo Ethernet IEEE 802.3-802.2 y soporta los operadores de red Tigo, Claro, Movistar, UFF. Antena: 7 dBI (Interfaz hembra estándar SMA para antena). Con capacidad para cifrar la información por medio de VPN IPSEC, configuración de APN, Gestión remota: SNMP, SHTTP/HTTP, SSH. Reinicio automático diario. Con su respectivo clip para montaje DIN (Montaje en riel) y su fuente de alimentación. | UN | 1391472.4784
2-55 | Módems de comunicaciones para aplicabilidad Industrial. Rango del voltaje de alimentación: 10 hasta 26 V DC o 120 V AC, 60 Hz. Tecnología GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/WCDMA/3G/GSM/4G. Operación en las bandas 700/850/900/1800/1900/2100/2600 MHz. Velocidad mínima de Downlink de 1500kbps. Antena Quad Band 700/850/900/1800/1900/2100/2600 MHz. Protocolo de capa física 10/100 Base T. Transmisión de datos Full Dúplex. Soporta PBCCH. Permite la inserción de, como mínimo, una sim card. Con 1 puerto Ethernet, puertos seriales 1 × RS232, 1 × RS485 configurables independiente. Cumple protocolo Ethernet IEEE 802.3-802.2 y soporta los operadores de red Tigo, Claro, Movistar, UFF. Antena: 7 dBI (Interfaz hembra estándar SMA para antena). Con capacidad para configuración de APN, Gestión remota: SNMP, SHTTP/HTTP, SSH. Reinicio automático diario. Con unas dimensiones aproximadas de 9.5x5.7x2.5 cm y su fuente de alimentación. NOTA: No es necesario que encripte información | UN | 1391472.4784
2-56 | Módulo de comunicaciones Ethernet para Medidor de Energía marca LANDYS, clase 0,5S o 0,2S 1(10)A 3*(58/100 a 240/415) V. | UN | 1737113.969
3 - MATERIALES
CABLES (C)
3-1 | Cable encauchetado 7x10 AWG Cu-THHN/THWN-2 | ML | 60913.8929
3-2 | Cable encauchetado 4x12 AWG Cu-THHN/THWN-2 | ML | 19710.2299
3-3 | Cable encauchetado 4x10 AWG Cu-THHN/THWN-2 | ML | 31455.7573
3-4 | Cable encauchetado 3x14 AWG Cu-THHN/THWN-2 | ML | 10248.6682
3-5 | Cable encauchetado 4x10 AWG Cu- Apantallado | ML | 37132.423
3-6 | Cable encauchetado 4x12 AWG Cu- Apantallado | ML | 25253.9017
3-7 | Cable monopolar multihilos #14 AWG Cu-THHN/THWN-2 | ML | 2796.9419
3-8 | Cable monopolar multihilos #12 AWG Cu-THHN/THWN-2 | ML | 3951.817
3-9 | Cable monopolar multihilos #10 AWG Cu-THHN/THWN-2 | ML | 6209.9981
3-10 | Cable monopolar multihilos #6 AWG Cu-THHN/THWN-2 | ML | 15246.7938
3-11 | Cable monopolar multihilos #4/0 AWG Cu-THHN/THWN | ML | 116989.7956
3-12 | Cable monopolar multihilos #2/0 AWG Cu-THHN/THWN | ML | 75806.4888
3-13 | Cable monopolar multihilos #1/0 AWG Cu-THHN/THWN | ML | 60596.3362
3-14 | Cable monopolar multihilos #4/0 AWG Al-THHN/THWN | ML | 30967.2085
3-15 | Cable monopolar multihilos #2/0 AWG Al-THHN/THWN | ML | 21593.857
3-16 | Cable monopolar multihilos #1/0 AWG Al-THHN/THWN | ML | 13910.07
3-17 | Cable monopolar multihilos 250 kcmil Al-THHN/THWN | ML | 31721.745
3-18 | Cable 266.8 kcmil Al desnudo | ML | 31389.2604
3-19 | Cable 266.8 kcmil Al cubierto | ML | 57559.1911
3-20 | Cable 1/0 ACSR aluminio desnudo | ML | 15657.989
3-21 | Cable super GX de 6.35 mm (1/4") | ML | 5698.3789
3-22 | Cable 2/0 AWG Cu desnudo | ML | 74783.2505
3-23 | Cable #4 AWG CU desnudo | ML | 22646.951
3-24 | Cable 1/0 AWG Cu desnudo | ML | 56827.725
3-25 | Cable tríplex ACSR XLPE 600V 90°C calibre #2 | ML | 35731.9164
3-26 | Cable tríplex ACSR XLPE 600V 90°C calibre #4 | ML | 28964.1584
3-27 | Cable tríplex ACSR XLPE 600V 90°C calibre 1/0 | ML | 52699.4876
3-28 | Cable aislado Cu #2 AWG, 15 kV XLPE al 100% | ML | 79913.0129
3-29 | Cable aislado Cu 1/0 AWG, 15 kV XLPE al 100% | ML | 96060.9078
3-30 | Cable UTP categoría 6 CM para conexión y puesta en servicio de los dispositivos de comunicación. (Incluye todos los accesorios necesarios para su instalación y montaje como: terminales RJ45 etc.) | ML | 4888.2022
CORAZA - BANDEJAS - TUBERIA (BT)
3-31 | Coraza flexible metálica 1/2" (Incluye todos los accesorios necesarios para su instalación y montaje como: Conectores rectos y curvos, terminales, uniones, etc.) | ML | 14580.4675
3-32 | Coraza flexible metálica 3/4" (Incluye todos los accesorios necesarios para su instalación y montaje como: Conectores rectos y curvos, terminales, uniones, etc.) | ML | 20247.6336
3-33 | Coraza flexible metálica 1" (Incluye todos los accesorios necesarios para su instalación y montaje como: Conectores rectos y curvos, terminales, uniones, etc.) | ML | 27375.0178
3-34 | Coraza flexible metálica 2" (Incluye todos los accesorios necesarios para su instalación y montaje como: Conectores rectos y curvos, terminales, uniones, etc.) | ML | 71216.8442
3-35 | Conduleta galvanizada para exterior 1/2" (Incluye todos los accesorios necesarios para su instalación y montaje como: Conectores terminales, curvas, uniones etc.) | UN | 28010.1312
3-36 | Conduleta galvanizada para exterior 1" (Incluye todos los accesorios necesarios para su instalación y montaje como: Conectores terminales, curvas, uniones etc.) | UN | 34030.1381
3-37 | Tubería metálica EMT 1/2" (Incluye todos los accesorios necesarios para su instalación y montaje como: curvas, uniones, adaptadores o entradas, etc.) | ML | 12156.7226
3-38 | Tubería metálica EMT 3/4" (Incluye todos los accesorios necesarios para su instalación y montaje como: curvas, uniones, adaptadores o entradas, etc.) | ML | 18772.4876
3-39 | Tubería metálica EMT 1" (Incluye todos los accesorios necesarios para su instalación y montaje como: curvas, uniones, adaptadores o entradas, etc.) | ML | 27593.5076
3-40 | Tubería metálica IMC 1/2" (Incluye todos los accesorios necesarios para su instalación y montaje como: curvas, uniones, boquillas, capacete, grapa de cobre para aterrizar,etc.) | ML | 40492.553
3-41 | Tubería metálica IMC 3/4" (Incluye todos los accesorios necesarios para su instalación y montaje como: curvas, uniones, boquillas, capacete, grapa de cobre para aterrizar,etc.) | ML | 39101.546
3-42 | Tubería metálica IMC 1" (Incluye todos los accesorios necesarios para su instalación y montaje como: curvas, uniones, boquillas, capacete, grapa de cobre para aterrizar,etc.) | ML | 46395.851
3-43 | Tubería metálica IMC 2" (Incluye todos los accesorios necesarios para su instalación y montaje como: curvas, uniones, boquillas, capacete, grapa de cobre para aterrizar, etc.) | ML | 136890.0167
3-44 | Tubería metálica IMC 3" (Incluye todos los accesorios necesarios para su instalación y montaje como: curvas, uniones, boquillas, capacete, grapa de cobre para aterrizar, etc.) | ML | 218844.0779
3-45 | Tubería metálica IMC 4" (Incluye todos los accesorios necesarios para su instalación y montaje como: curvas, uniones, boquillas, capacete, grapa de cobre para aterrizar, etc.) | ML | 358422.47
3-46 | Tubería PVC 1" (Incluye todos los accesorios necesarios para su instalación y montaje como: curvas, uniones, adaptadores, pegamento, etc.) | ML | 6579.1238
3-47 | Tubería PVC 2" (Incluye todos los accesorios necesarios para su instalación y montaje como: curvas, uniones, adaptadores, pegamento, etc.) | ML | 16815.5783
3-48 | Tubería PVC 3" (Incluye todos los accesorios necesarios para su instalación y montaje como: curvas, uniones,adaptadores,pegamento,etc) | ML | 23792.3266
3-49 | Tubería PVC 4" (Incluye todos los accesorios necesarios para su instalación y montaje como: curvas, uniones,adaptadores,pegamento,etc) | ML | 69102.5136
OTROS MATERIALES (OM)
3-50 | Conectores de compresión 10-10 | UN | 8445.1088
3-51 | Conectores de compresión 40-20 | UN | 10668.0059
3-52 | Conectores de compresión 40-40 | UN | 11874.45
3-53 | Conectores de compresión 500 | UN | 79311.8264
3-54 | Conectores trasversales 1/0 | UN | 62345.6123
3-55 | Conectores trasversales 4/0 | UN | 68100.9886
3-56 | Conector en C de cobre para cable #2/0 | UN | 28292.4038
3-57 | Cajas primarias de 15 kV - 100 A (incluye el fusible según el amperaje seleccionado) | UN | 437905.2886
3-58 | Cajas primarias de 38kV - 100 A (incluye el fusible según el amperaje seleccionado) | UN | 934827.2722
3-59 | DPS 15 kV - 10 kA polimérico | UN | 272657.7282
3-60 | DPS 36 kV - 10 kA polimérico | UN | 743392.139
3-61 | Cruceta de 3600mm | UN | 527013.8755
3-62 | Cruceta de 2400mm | UN | 357457.5862
3-63 | Cruceta de 1500mm | UN | 120101.58
3-64 | Cruceta de 600mm | UN | 150777.0163
3-65 | Pie amigos de 1500mm | UN | 98467.0106
3-66 | Pie amigos de 2400mm | UN | 114409.9865
3-67 | Tiranta de 1500 mm | UN | 107046.4704
3-68 | Tiranta de 2400 mm | UN | 102276.3342
3-69 | Anillos de 180 mm | UN | 44953.275
3-70 | Anillos de 220 mm | UN | 49192.7929
3-71 | Anillos de 230 mm | UN | 60506.7689
3-72 | Tornillo espaciador de 5/8 x8 (Incluye tuercas, arandelas y guasa) | UN | 17737.0356
3-73 | Tornillo espaciador de 5/8 x10 (Incluye tuercas, arandelas y guasa) | UN | 11920.5907
3-74 | Tornillo espaciador de 5/8 x12 (Incluye tuercas, arandelas y guasa) | UN | 12916.6874
3-75 | Tornillo espaciador de 5/8 x14 (Incluye tuercas, arandelas y guasa) | UN | 24876.6335
3-76 | Tornillo espaciador de 5/8 x16 (Incluye tuercas, arandelas y guasa) | UN | 27727.8586
3-77 | Tornillo 5/8 x1 1/2 (Incluye tuercas, arandelas y guasa) | UN | 3478.196
3-78 | Aisladores line post polimérico 13,2 kV con espigo | UN | 40750.3982
3-79 | Aisladores line post polimérico 36 - 44 kV con espigo | UN | 72468.072
3-80 | Aislador tipo suspension polimerico 13,2 kV | UN | 73198.181
3-81 | Aislador tipo suspension polimerico 36 - 44 kV | UN | 111026.786
3-82 | Borna terminal de ojo para cable cobre 2/0 | UN | 12628.9865
3-83 | Borna terminal de ojo para cable cobre 1/0 | UN | 8164.1933
3-84 | Borna terminal de ojo para cable cobre 4/0 | UN | 18826.7708
3-85 | Borna terminal de ojo para cable 266.8 kcmil | UN | 38655.0667
3-86 | Bloque para retenida con varilla de anclaje | UN | 38063.3798
3-87 | Varilla de anclaje | UN | 43512.056
3-88 | Juego terminal premoldeada 3M por 3 unidades 15KV interior 1/0 | UN | 458523.405
3-89 | Platina de cobre rojo 1/8 x 1" o 1/8 x 1 1/2" por metro lineal | ML | 124653.2263
3-90 | Platina de cobre rojo 3/16 x 1" o 3/16 x 1 1/2" por metro lineal | ML | 292195.609
3-91 | Varilla de puesta a tierra de cobre 5/8 " x 2.4 m | UN | 130680.0186
3-92 | Placa de Características 9 x 5 cms Acero Inoxidable para marcacion de transformadores de medida | UN | 72466.7149
3-93 | Caja de unión, empalme y paso vaciada en concreto para distribución de transformadores hasta 75kVA, acuerdo a lo estipulado en la norma RS3-002. Incluye tapa con la debida marcacion y mecanismo de seguridad. | UN | 637795.0301
3-94 | Caja de distribucion vaciada en concreto para transformadores con capacidades superiores a los 75kVA, acuerdo a lo estipulado en la norma RS3-003. Incluye tapa con la debida marcacion y mecanismo de seguridad. | UN | 1070524.4155